## myTEM Smart Home
myTEM Smart Home
Die Rechner auf den Registern können verwendet werden um Kabellängen und nötige Speisungen zu bestimmen für folgende myTEM Systeme:
Rechner unter myTEM Wired Rechner | Rechner unter myTEM Free Topology Rechner

## myTEM Free Topology Rechner
myTEM Free Topology Rechner
Beschreibung
Diese Tabelle berechnet die Kabellänge und die nötige Speisung (Resultate ohne Gewährleistung)
Rechner 1 oder 2 ergeben gute Schätzungen, Verzweigungen auf mehrere Äste verbessern die Resultate. Rechner 3 und 4 sind Worst Case Fälle.
Eingangsspannung ist 24 VDC und das für die Berechnungen verwendete Kabel ist ein VOKA EIB BUS / 2×2×0.8mm.
Felder Beschreibung
= Eingabefelder | = Berechnete Parameter (NICHT ÄNDERN!)
Rechner 1
Mit diesem Rechner kann die nötige Speisung bestimmt werden (unter Annahme, dass die myTEM FT Geräte gleichmässig über die ganze Länge verteilt sind).
Die Spannung am letzten Gerät im System ist 12V.
Kabellänge [m] | 500
Geräten | Anzahl Geräten
FT Din6 | 15
FT Dual | 15
FT Dimmer | 10
FT RGBW | 10
Gesamte Leistung [W] | 15.4959
System ist OK? | "MTPOW-100 36W 1.5A"
Rechner 2
Mit diesem Rechner kann die nötige Speisung bestimmt werden (unter Annahme, dass die myTEM FT Geräte in zwei Bereiche gruppiert sind).
Length 1 ist die Kabellänge zwischen die 1. Gruppe und der Speisung. Length 2 ist die Kabellänge zwischen der 1. Gruppe und der 2. Gruppe.
Es wird die empfohlene Speisung oder bei zu grossem Spannungsabfall eine Fehlermeldung ausgegeben (Spannung am letzten Gerät ist 12V).
| Length 1 | Length 2
Kabellänge [m] | 150 | 100
Geräten | Anzahl Geräten | Anzahl Geräten
FT Din6 | 10 | 5
FT Dual | 10 | 5
FT Dimmer | 5 | 5
FT RGBW | 5 | 5
Gesamte Leistung [W] | 19.2536
System ist OK? | "MTPOW-100 36W 1.5A"
Rechner 3
Mit diesem Rechner kann die nötige Speisung bestimmt werden (mit der Annahme, dass alle myTEM FT Geräte am Ende des Kabels angeschlossen sind).
The voltage at the end of the system is 12V.
Kabellänge [m] | 200
Geräte | Anzahl Geräte
FT DIN SIX | 20
FT Switch Dual | 10
FT Switch Dimmer | 10
FT RGBW Modul | 10
System ist OK? | "MTPOW-100 36W 1.5A"
Max. Abstand zu zusätzlicher Speisung [m] =
Rechner 4
Mit diesem Rechner kann die maximale Kabellänge mit einer einzelnen Speisung bestimmt werden (unter Annahme, dass alle Geräte am Kabelende angeschlossen sind).
Die Spannung am letzten Gerät im System ist 12V.
Kabellänge [m] | 490.5668
Geräte | Anzahl Geräte
FT DIN SIX | 0
FT Switch Dual | 0
FT Switch Dimmer | 21
FT RGBW Modul | 0
Gesamte Leistung [W] | 8.12
Speisung: | "MTPOW-100 36W 1.5A"

## myTEM Free Topology Parameters (hidden)
Parameters
Calcualtor 1
Cable resistance [Ohm] |  | 18.075 |  |  | cable resistance / 1000 * cable length/2
Power sum [W] | 15.4959 | 7.82 |  | loads sum + cable lost | power sum+1transmitting+number of relay switching at the same time
V [V] | 23.7789 | 12 |  | (12V + current*cable resistance)+cable resistance * current sum | fix 12V
I [A] | 0.65167 | 0.65167 |  | current sum | P/voltage
Calcualtor 2
Cable resistance [Ohm] |  | 10.845 | 7.23 |  | cable resistance / 1000 * cable length | cable resistance / 1000 * cable length
Power sum [W] | 19.2536 | 5.87 | 5.02 | loads sum + cable lost | power sum+1transmitting+number of relay switching at the same time | power sum+1transmitting+number of relay switching at the same time
V [V] | 23.7985 | 15.0245 | 12 | (12V + current*cable resistance)+cable resistance * current sum | 12V + current*cable resistance | fix 12V
I [A] | 0.80903 | 0.39069 | 0.41833 | current sum | P/voltage | P/voltage
Calculator 4
Cable resistance [Ohm] | 35.468 |  |  | (24V-12V)/current
Power sum of the free topology devices connected at the end of the cable [W] | 4.06 |  |  | sum of values+1transmit+6relay switching at the same time
V [V] | 12 |  |  | fix 12V
I [A] | 0.33833 |  |  | P/voltage
Power sum [W] | 8.12
Calculator 3
Input voltage [V] | 24 | 1 |  | input voltage | if error message too many FT devices or too long cables, set to 0
Cable length [m] | 200 | 129.8371 |  | cable length | cable length given resistance 12V/current/2
Cable resistance [Ohm] | 7.23 | 9.3872 |  | cable resistance / 1000 * cable length/2 | 12V/current/2
Power sum of the free topology devices connected at the end of the cable [W] | 7.67 | 7.67 |  | power sum+1transmitting+number of relay switching at the same time | power sum+1transmitting+number of relay switching at the same time
V [V] | 6.2475 | 12 |  | Vin/2-sqrt(-2*cable resistance*power sum+(Vin^2)/4) | fix 12V at the end of the cable
V [V] | 17.7525 | 0.63917 |  | Vin/2+sqrt(-2*cable resistance*power sum+(Vin^2)/4) | P/voltage
I [A] | 1.2277 |  |  | P/V
I [A] | 0.43205 |  |  | P/V
Power sum [W] | 29.4648 |  |  | Vin*current
Power sum [W] | 10.3692 |  |  | Vin*current
Devices | Power [W] |  |  |  | worst case
FT Din6 | 0.07 | worst case at 10V (all active, no communication) |  |  | 0.14
FT Dual | 0.1 | worst case at 10V (green LED on and current measurement active) |  |  | 0.6
FT Dimmer | 0.19 | worst case at 10V (current meas IC active, output 100% on) |  |  | 0.26
FT RGBW | 0.03 | worst case at 10V (green LED on and RGBW 50% PWM active) |  |  | 0.1
Only transmitting | 0.07 | Communication: only one device in the system at the time
Relay switching | 0.5 | 6 | number of relay switching at the same time in the system
Cable | VOKA EIB BUS / 2X2X0.8MM [Ohm/km]
Resistance (loop) | 72.3
Messages
"Fehler! Zu viele FT Geräte oder zu lange Kabel!"
"MTPOW-100 36W 1.5A" | "MTPOW-100 36W 1.5A"
"MTPOW-101 92W 3.83A" | "MTPOW-100 36W 1.5A"
"MTPOW-102 240W 10A" | "MTPOW-100 36W 1.5A"
"10A überschritten! Bitte Eingabefelder prüfen!" | "MTPOW-100 36W 1.5A"
"Zusätzliche Speisung MTPOW-100 36W nötig, weil Spannungsabfall zu gross!"

## myTEM Wired Rechner
myTEM Wired Rechner
Beschreibung
Diese Tabelle berechnet die Kabellänge und die nötige Speisung (Resultate ohne Gewährleistung)
Eingangsspannung ist 24V. Für die Berechnungen wird Kupferdraht angenommen (0.0171 W mm² / m)
Felder Beschreibung
= Eingabefelder | = Berechnete Parameter (NICHT ÄNDERN!)
Rechner
Mit diesem Rechner kann die Kabellänge und die nötige Speisung bestimmt werden, unter Annahme dass, alle myTEM Smart Home Geräte am Kabelende angeschlossen sind.
Kabellänge [m] | 15.6473
Cu Litzenquerschnitt [mm²] | 0.75
Gleichzeitigkeitsfaktor [%] | 50
Geräten | Anzahl Geräten
Smart Server | 6
IO Modul | 10
IO Modul Small | 6
Relais Modul | 4
Dimmer Modul | 6
Radio Base Modul | 1
Dali Modul | 6
FT Base Modul | 6
Gesamte Leistung [W] | 77.98
Speisung: | "MTPOW-101 92W 3.83A"

## myTEM Wired Parameters (hidden)
Parameters
Input voltage [V] | 24
Cable resistance [Ohm] | 0.71352 |  | (24V-voltage at the end of the cable)/(current at the end of the cable)
Power sum of the devices connected at the end of the cable [W] | 77.98 |  | sum of power
V [V] at the end of the cable | 21.4
I [A] at the end of the cable | 3.6439 |  | power sum / voltage
Devices | Power [W] | Idle [W]
Smart Server | 4.7 | 0.6
IO Modul | 4.5 | 0.4
IO Modul Small | 2.5 | 0.4
Relais Modul | 6.8 | 0.4
Dimmer Modul | 1.6 | 0.4
Radio Base Modul | 0.8 | 0.8
Dali Modul | 0.4 | 0.4
FT Base Modul | 0.28 | 0.28
Cable
Resistance (loop) | 45.6
Specific resistivity Cu [Ohm mm2 / m] | 0.0171
Messages
"Fehler! Einige Parameter sind falsch!" | "MTPOW-101 92W 3.83A"
"MTPOW-100 36W 1.5A"
"MTPOW-101 92W 3.83A"
"MTPOW-102 240W 10A"
"10A überschritten! Bitte Eingabefelder prüfen!"